RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

Reservatórios de gases de petróleo liquefeitos (GPL), com capacidade superior a 200m3

(Decreto-Lei 131/2019 (DL) e Despacho n.º 24260/2007 (ITC))

| - INFORMAÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPRIETÁRIO: |  |  |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |
| UTILIZADOR: |  |  |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |
| DATA(S) INSPEÇÃO: |  |  |  |  |  |  | TIPO DE INSPEÇÃO: Escolha um item. |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA INSTALAÇÃO: |  |  |  |  |  |  | FREGUESIA: |  |  |  |  |  |
| CONCELHO: |  |  |  |  |  |  | DISTRITO: |  |  |  |  |  |
| Observações(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ GPL superficial |  |  |  |  |  |  | ☐ GPL enterrado/recoberto |  |  |  |  |  |
| Nº IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |
| PAÍS: |  |  |  |  |  |  | ANO DE FABRICO: |  |  |  |  |  |
| Nº FABRICO: |  |  |  |  |  |  | REFERÊNCIA INTERNA: |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO/NORMA: |  |  |  |  |  |  | MODELO: |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL - PS (bar): |  |  |  |  |  |  | PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO (bar): |  |  |  |  |  |
| VOLUME (L): |  |  |  |  |  |  | TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA (°C): |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaração de conformidade ou documento de aprovação da construção ou de reavaliação da conformidade [DL anexo VII, f)](2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Comprovativo de posse do equipamento(2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Desenho geral do equipamento(2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Placa de características |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Placa de identificação |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Plano de Inspeções e ensaios (PIE) [ITC § 4.5] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Estado das fundações, pilares, apoios e fixação [ITC § 5.1.2, ITC § 6.1.2 e ITC § 6.1.3] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Ligação à terra [ITC § 5.1.4 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Inexistência de corrosão ou danos visíveis no reservatório e acessórios [ITC § 5.2.2 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Funcionamento dos indicadores de nível [ITC § 5.2.2 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Sistema de combate a incêndios funcional [ITC § 5.2.2 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Sistemas de deteção de fogo ou gás funcional [ITC § 5.2.2 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Inexistência de materiais inflamáveis [ITC § 5.2.2 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Sinalética adequada [ITC § 5.2.2, ITC § 6.1.5 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Existência de meios de proteção quanto a danos mecânicos [ITC § 5.2.2 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Estado das válvulas de corte de fase gasosa e líquida, quanto a fugas, na inspeção intercalar [ITC § 5.3.3 e ITC § 6.3.3] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Inspeção visual interna na inspeção técnica [ITC § 5.5.1 e ITC § 6.5.1] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Cumprimento das distâncias de segurança [ITC § 4.2, ITC § 6.1.5 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações(3): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Acessórios obrigatórios [ITC § 8.1] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO – GPL SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pavimento adequado [ITC § 5.1.3] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Sistema de aspersão de água funcional [ITC § 5.1.5 e ITC § 5.2.2] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO – GPL ENTERRADO/RECOBERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Revestimento e recobrimento [ITC § 6.1.4 e ITC § 6.1.6] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Delimitação de zona de segurança [ITC § 6.1.5] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Reservatório com proteção catódica [ITC § 6.1.6] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Referir se foi alterada a localização do equipamento. - Na ausência de inspeções anteriores. - Referir distância a recipientes contendo produtos inflamáveis, comburentes ou tóxicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. MANÓMETRO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Manómetro adequado [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 7.2. Classe de exatidão de referência [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 7.3. Alcance adequado (≥ 1,5×PS, de preferência 2×PS) [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 7.4. Manómetro com PS marcada a vermelho [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Pressão de abertura da válvula não superior à PS [DL art. 7º, 3.a) |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.2. Válvula adequada ao fluído [DL art. 7º, 3.b) |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.3. Válvula selada [DL art. 7º, 3.c) |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.4. Válvula com caudal adequado à fonte geradora de pressão [DL art. 7º, 3.d) |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.5. Válvula devidamente instalada de acordo com as instruções do fabricante [DL art. 7º, 3.e) |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.6. Cobertura e descarga das válvulas [DL art. 7º, 3.e, ITC § 5.2.2 e ITC § 6.2.4] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.7. Substituição ou ajuste da válvula de mola externa na inspeção intercalar [ITC § 5.3.3 e ITC § 6.3.3] |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ENSAIOS E VERIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. MANÓMETROS OU EQUIVALENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  | Nº Série: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe: |  |  |  | Intervalo de medição (bar): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº certificado metrológico, se aplicável: |  |  |  | Validade do certificado metrológico, se aplicável: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V1 |  | V2 |  |  |  | V3 |  | V4 |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Série: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caudal de descarga/ Caudal da fonte geradora de pressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão abertura/ Pressão fecho (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: |  | Escolha um item. |  | Escolha um item. |  |  |  | Escolha um item. |  | Escolha um item. |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. ENSAIO DE PRESSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio de Pressão Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio (1): |  |  |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preenchimento obrigatório mesmo quando efetuado pelo fabricante há menos de 2 anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. ENSAIO DE ESTANQUIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores medidos: |  |  |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. MEDIÇÃO DA PROTEÇÃO CATÓDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores medidos: |  |  |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (repetir quantas vezes necessárias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Ensaio: Escolha um item. |  |  |  | Se outro, qual: |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: |  |  |  | Nº Relatório: |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  | Código de construção/Norma (1): |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Indicar o código/norma relevante para a avaliação da conformidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. RECÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Relatório: |  |  |  | Código de construção/Norma [indicado no Ponto 2] |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  | Coeficiente de soldadura: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do material: |  |  |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DISPOSITIVOS DE MEDIDA UTILIZADOS NA INSPEÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manómetro(s): |  |  | Termómetro(s): |  |  |  |  |  |  |  |
| Fita métrica: |  |  | Medidor de resistência de terra: |  |  |  |  |  |  |  |
| Multímetro: |  |  | Elétrodo de referência: |  |  |  |  |  |  |  |
| Outro(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. CONCLUSÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. MEDIDAS PARA A RESOLUÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. PARECER CONCLUSIVO sobre a aptidão para o funcionamento do equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se desfavorável, justificar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. VALIDADE DA INSPEÇÃO: Clique ou toque para introduzir uma data.. |

| 13. ANEXOS |  |
| --- | --- |
| Relatório de ensaio da(s) válvula(s) de segurança, caso se justifique relatório próprio [Ponto 9.2] | ☐ |
| Relatório de ensaio de pressão, se aplicável e caso se justifique relatório próprio [Ponto 9.3] | ☐ |
| Relatório de ensaio de estanquidade, caso se justifique relatório próprio [Ponto 9.4] | ☐ |
| Relatório(s) de ensaios não destrutivos, se aplicável [Ponto 9.5] | ☐ |
| Relatório de recálculo, se aplicável [Ponto 9.6] | ☐ |
| Registo fotográfico [Anexo I] | ☐ |

ANEXO I – REGISTO FOTOGRÁFICO

| Vista geral do equipamento | Placa de características do equipamento |
| --- | --- |
| Válvula(s) de segurança | Manómetro |
| Fixação ao solo | Outros (1) |

- Adicionar espaços conforme necessidade.