RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

Geradores de vapor e equiparados

[Decreto-Lei n.º 131/2019 (DL) e Despacho n.º 22332/2001 (ITC)]

| - INFORMAÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPRIETÁRIO: |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |
| UTILIZADOR: |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |
| DATA(S) INSPEÇÃO: |  |  |  | TIPO DE INSPEÇÃO: Escolha um item. |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA INSTALAÇÃO: |  |  |  | FREGUESIA: |  |  |  |  |  |
| CONCELHO: |  |  |  | DISTRITO: |  |  |  |  |  |
| Observações(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE ESP: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |
| PAÍS: |  |  |  | ANO DE FABRICO: |  |  |  |  |  |
| Nº FABRICO: |  |  |  | REFERÊNCIA INTERNA: |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO/NORMA: |  |  |  | MODELO: |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL - PS (bar): |  |  |  | PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO (bar): |  |  |  |  |  |
| VOLUME (L): |  |  |  | TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA (°C): |  |  |  |  |  |
| CAPACIDADE VAPORIZAÇÃO (Kg/h): |  |  |  | SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO (m2): |  |  |  |  |  |
| POTÊNCIA (Kw): |  |  |  | FONTE ENERGÉTICA: |  |  |  |  |  |
| CASA DA CALDEIRA: Escolha um item. FLUIDO: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaração de conformidade ou documento de aprovação da construção ou de reavaliação da conformidade [DL anexo VII, f)](2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Comprovativo de posse do equipamento(2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Desenho geral do equipamento(2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Placa de características |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Placa de identificação |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS GERAIS DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Instalação em espaço ou casa própria com acesso reservado [ITC § 3.2] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.2. Gerador instalado ao ar livre cumprindo requisitos específicos para o efeito [ITC § 3.7] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.3. Sinalética adequada [ITC § 3.2] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.4. Sistema de proteção contra incêndios adequado [ITC § 3.4] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.5. Instalação adequada [ITC § 3.8.1, ITC § 3.11, ITC § 3.12, ITC § 3.13 e ITC § 3.14] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações(3): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cumprimento das distâncias de segurança [ITC § 3.8.3, ITC § 3.8.4 e ITC § 3.8.5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Existência de barreiras de proteção adequadas [DL Art. 6º, 5, ITC § 3.8.3, ITC § 3.8.4, ITC § 3.8.5 e ITC § 3.10] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações(4): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Barreiras de proteção projetada por engenheiro com o devido termo de responsabilidade [DL Art. 6º, 6] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Casa das caldeiras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Com 2 saídas em sentido opostos e portas a abrir para o exterior [ITC § 4.1] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Realizada em materiais incombustíveis sem comunicação direta a locais com produtos explosivos ou inflamáveis [ITC § 4.2] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Pé direito adequado [ITC § 4.3] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Apenas contém equipamentos relacionados com o gerador [ITC § 4.3] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Não é utilizada para armazenamento de combustíveis salvo exceções previstas [ITC § 4.4, ITC § 7.6, ITC § 7.7 e ITC § 7.8] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Não contém espaços abaixo do nível do solo se combustível for GPL [ITC § 4.7] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Ventilação superior e inferior adequada [ITC § 4.8] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Cobertura adequada [ITC § 4.9] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Instalação elétrica adequada [ITC § 4.12] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.10. Equipamentos e acessórios obrigatórios para equipamentos sem marcação CE [ITC § 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações(3): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. Fontes energética adequadas ao equipamento [ITC § 7] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.12. Tubagens de combustível líquido com dispositivos de corte adequado [ITC § 7.9] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.13. Chaminé com indicador de temperatura [ITC § 7.10] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.14. Instalação da rede de gás e montagem dos equipamentos de queima adequadas [ITC § 7.12] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.15. Documentação na instalação [ITC § 8.1] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.16. Verificação das condições de segurança a efetuar na inspeção intercalar [ITC § 9.6] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.17. Assegurar as condições de elevação e a proteção contra embates em serviço e durante o transporte para ESP não fixos [DL Art. 6º, 7] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO – CALDEIRA DE FLUÍDO TÉRMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Inexistência de vedação em rede [ITC § 3.6] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 5.2 Dispõe de sistema de drenagem adequado [ITC § 3.15] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 5.3. Casa das caldeiras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Os depósitos de recolha e de expansão estão fora da casa das caldeiras se V caldeira> 2000 L [ITC § 4.5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Depósito de combustível ou de recolha de fluido térmico em local apropriado [ITC § 4.6] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 5.3. Análise anual do óleo térmico [ITC § 7.11] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. MANÓMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Manómetro adequado [DL Art. 7º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 6.2. Classe de exatidão de referência [DL Art. 7º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 6.3. Alcance adequado (≥ 1,5×PS, de preferência 2×PS) [DL Art. 7º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 6.4. Manómetro com PS marcada a vermelho [DL Art. 7º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Pressão de abertura da válvula não superior à PS [DL Art. 7º, 3.a) |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 7.2. Válvula adequada ao fluído [DL art. 7º, 3.b) |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 7.3. Válvula selada [DL art. 7º, 3.c) |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 7.4. Válvula com caudal adequado à fonte geradora de pressão [DL art. 7º, 3.d) |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 7.5. Válvula devidamente instalada de acordo com as instruções do fabricante [DL art. 7º, 3.e)] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 7.6. Descarga das válvulas orientada para local seguro [DL art. 7º, 3.e) e ITC § 4.13] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 7.7. Proteção contra o excesso de pressão adequada para equipamentos sem marcação CE [ITC § 6] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| Observações(3): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Referir se foi alterada a localização do equipamento. - Na ausência de inspeções anteriores. - Referir outra informação relevante. - Descrição da barreira. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ENSAIOS E VERIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. MANÓMETROS OU EQUIVALENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  | Nº Série: |  |  |  |  |  |  |
| Classe: |  |  | Intervalo de medição (bar): |  |  |  |  |  |  |
| Nº certificado metrológico, se aplicável: |  |  | Validade do certificado metrológico, se aplicável: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V1 |  | V2 |  | V3 |  | V4 |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Série: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caudal de descarga/ Caudal da fonte geradora de pressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão abertura/ Pressão fecho (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: | Escolha um item. |  | Escolha um item. |  | Escolha um item. |  | Escolha um item. |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. ENSAIO DE PRESSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio de Pressão Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio (1): |  |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preenchimento obrigatório mesmo quando efetuado pelo fabricante há menos de 2 anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. ENSAIO DE ESTANQUIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (repetir quantas vezes necessárias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Ensaio: Escolha um item. |  |  | Se outro, qual: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: |  |  | Nº Relatório: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. Código de construção/Norma (1): Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Indicar o código/norma relevante para a avaliação da conformidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. RECÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Relatório: |  |  | Código de construção/Norma [indicado no Ponto 2] |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  | Coeficiente de soldadura: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do material: |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. DISPOSITIVOS DE MEDIDA UTILIZADOS NA INSPEÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manómetro(s): |  |  | Termómetro(s): |  |  |  |  |  |
| Fita métrica: |  |  | Outro(s): |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. CONCLUSÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. MEDIDAS PARA A RESOLUÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. PARECER CONCLUSIVO sobre a aptidão para o funcionamento do equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se desfavorável, justificar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. VALIDADE DA INSPEÇÃO: Clique ou toque para introduzir uma data.. |

| 13. ANEXOS |  |
| --- | --- |
| Relatório de ensaio da(s) válvula(s) de segurança, caso se justifique relatório próprio [Ponto 8.2] | ☐ |
| Relatório de ensaio de pressão, se aplicável e caso se justifique relatório próprio [Ponto 8.3] | ☐ |
| Relatório de ensaio de estanquidade, caso se justifique relatório próprio [Ponto 8.4] | ☐ |
| Relatório(s) de ensaios não destrutivos, se aplicável [Ponto 8.5] | ☐ |
| Relatório de recálculo, se aplicável [Ponto 8.6] | ☐ |
| Registo fotográfico [Anexo I] | ☐ |

ANEXO I – REGISTO FOTOGRÁFICO

| Vista geral do equipamento | Placa de características do equipamento |
| --- | --- |
| Válvula(s) de segurança | Manómetro |
| Fixação ao solo | Outros (1) |

- Adicionar espaços conforme necessidade.